给水排水管道工程

课 程 设 计 指 导 书

环境科学与工程学院

## 第一部分  城市给水管网水力计算程序及习题

一、程序

#define M 18

#define N 6

#define ep 0.01

#include <math.h>

int sgn(double x);

main()

{ int k, i,ko,q,p,flag=0;

double h[M];

double

l[]={?};

double

D[]={?};

double

Q[]={?};

int io[]={?};

int jo[]={?};

double f[N+1],r[N+1],dq[N+1];

for(k=0;k<=M-1;k++)

{

Q[k]=Q[k]*0.001;

}

for(k=0;k<=M-1;k++)

{ Q[k]=Q[k]*sgn(io[k]);

}

ko=0;

loop:

for(k=0;k<=M-1;k++)

{  h[k]=10.67*pow(fabs(Q[k]),1.852)*l[k];

h[k]=h[k]/(pow(100,1.852)*pow(D[k],4.87))*sgn(Q[k]);

}

for(i=1;i<=N;i++)

{ f[i]=0;r[i]=0; dq[i]=0;

for(k=0;k<=M-1;k++)

{

if(abs(io[k])!=i) goto map;

f[i]=f[i]+h[k];

r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]);

map: if( abs(jo[k])!=i) continue;

f[i]=f[i]+h[k]*sgn(jo[i]);

r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]);

}

dq[i]=-(f[i]/(r[i]*2));

}

{

if (fabs(f[N])<=ep)

flag=1;

}

if (flag==1) goto like;

for(k=0;k<=M-1;k++)

{

p=abs(io[k]);q=abs(jo[k]);

Q[k]=Q[k]+dq[p]+(dq[q]*sgn(jo[k]));

}

ko=ko+1;

if(flag==0) goto loop;

like:

printf("\n\n");

for(i=1;i<=N;i++)

{printf("%f\n",f[i]);}

printf("ep=%f\n",0.01);

printf("n=%d,m=%d,ko=%d\n",N,M,ko);

for(k=0;k<=M-1;k++)

{ printf("%d)",k+1);

printf("k=%d, l=%f, h=%f, ",k+1,l[k],h[k]);

printf("Q=%f, ",Q[k]*1000);

printf("v=%f\n",4*Q[k]/(3.1416*pow(D[k],2)));

}

}

int sgn(double x)

{ if(x>0)return 1;

else if(x==0)  return 0;

else return -1;

}

变量说明

ep——环内水头损失闭合差允许值(m)；

N ——环数；

M ——管段数；

cz——管道粗糙系数；

k ——管段编号；

k0——校正次数；

L ——管段长度(m)；

D ——管径(m)；

Q ——管段流量(L/s)；

io——管段所属环号(小环号)；初分流量为顺时针，io为正，初分流量为逆时针，io为负；

jo——管段所属环号(大环号)，均为负，不相临为零；

s ——管段摩阻系数；

h ——管段水头损失(m)。

1、基础资料

（1）城市总体规划概况：

某市近期规划人口为12万，用水普及率预计100％，城区大部分建筑在6层，屋内有给排水卫生设备和淋浴设备，市内有工业企业甲。

（2）城市用水情况：城市生活用水量变化情况如下表：

| 时间 | 0～1 | 1～2 | 2～3 | 3～4 | 4～5 | 5～6 | 6～7 | 7～8 | 8～9 | 9～10 | 10～11 | 11～12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 3.91 | 6.61 | 5.84 | 7.04 | 6.69 | 7.17 | 7.31 |
| 时间 | 12～13 | 13～14 | 14～15 | 15～16 | 16～17 | 17～18 | 18～19 | 19～20 | 20～21 | 21～22 | 22～23 | 23～24 |
| 用水量 | 6.62 | 5.23 | 3.59 | 4.76 | 4.24 | 5.99 | 6.97 | 5.66 | 3.05 | 2.01 | 1.42 | 0.79 |

（3）工业企业基本情况

甲企业职工人数为1200人，分三班制(0、8、16时)，每班8小时，每班400人，无高温车间，每班淋浴人数为250人；生产用水量为3000立方米/日，均匀使用，工业用水要求水压不小于24米，水质同生活饮用水：工厂房屋最大体积为5000立方米(厂房)，房屋耐火等级为三，生产品危险等级为乙。

2、要求

进行该市给水管网和流量调节构筑物的设计计算，具体包括：

（1）计算最高日用水量、最高日最高时用水量；

（2）计算调节构筑物、管网、输水管设计流量；

（3）确定高地水池的容积、设置高度：

（4）选择管材，计算管网各管道的管径；

（5）水力计算平差过程要求编程计算，|h|≤0.01−0.05m。

3、设计参数设定

（1）综合用水量标准采用300L/cap·d；

（2）给水管网布置如图示；

（3）给水管网沿程水头损失计算采用海威公式。

500m

600m

600m

600m

500m

600m

600m

600m

高地水池

水厂泵房

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

700m

600m

700m

300m

甲企业

## 第二部分  给水排水管道工程课程设计指导书

1、名称

某城镇完全分流制排水管道的设计。

2、目的与要求

目的：通过运用课堂所学的理论和技术知识，完成，某城镇排水管网的扩大初步设计，以达到巩固基本理论，提高设计与绘图能力，熟悉查阅的使用技术资料，了解设计的方法与步骤，进一步将理论和实践相结合等的教学要求。

要求：按照完全分流制设计某城镇排水管道系统，达到初步设计的程度，设计成果包括污水管道系统的总平面布置图、雨水管道系统的总平面布置图、设计计算及说明书。

3、基础资料

（1）城市规划资料

①某城镇平面布置图；

②人口分布，房屋建筑，卫生设备状况（见表1）；

③各种性质地面所占面积（见表2）；

④工业企业规划资料（见表3）；

⑤各工业企业的污水经局部处理后允许排入城市污水管道系统。

（2）气象资料

①土壤冰冻深度0.2～0.4米；

②年平均降雨量1400毫米；

③暴雨强度公式，其中参数为A1=20，C=0.7，b=19，n=0.86；

④常年主导风向西北风，夏季主导风向南风。

（3）水文及水文地质资料

①区域内河流水流自东向西，最高水位101m，最低水位95m，平均水位97m；

②地下水位离地面6～7m；

③地质：砂质粘土。

（4）电力供应情况

电力正常供应，有三个电源可供选择。

（5）附近农田灌溉情况

无污水灌溉农田习惯，也没有农灌渠道。

4、设计内容

（1）污水管道设计部分

排水流域的划分；

布置管线及平面布置的组合；

确定管道的起点埋深并分析在高程布置中可能遇到的情况；

划分各污水管道的集水面积，计算各段的污水设计流量；

进行管网的水力计算；

整理设计计算与说明书。

（2）雨水管道设计部分

管网布置，决定干管和主干管的流向；

确定设计管段的汇水面积、计算管段长度；

根据气象资料确定暴雨强度；

确定各区的径流系数和地面集水时间；

确定管道的起点埋深；

进行水力计算；

整理设计计算集说明书。

5、设计成果

（1）设计说明书

格式：目录

中文摘要

正文

补充部分（程序）

参考文献

（2）管道平面布置图

表1  人口分布、房屋建筑、卫生设备状况表

| 区域名称 | 街坊人口密度(人/公顷) |  | 房屋建筑 屋 数 | 卫生情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 | 远期 |  |  |
| 河南区 | 350 | 400 | 3 | 室内有给水排水卫 生设备和淋浴设备 |
| 河北区 | 350 | 500 | 5 | 室内有给水排水卫 生设备和淋浴设备 |

表2  各种性质地面所占面积表

| 地 面 名 称 | 各种屋面 | 砼沥青 路 面 | 碎石路面 | 非铺砌 地 面 | 沥青表面处理 的碎石路面 | 公园和 菜 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所占百分 比(％) | 43 | 8 | 4 | 19 | 6 | 20 |

表3  工业企业规划资料表

| 企 业 | 污水最 |  | 职 工 人 数 (人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水管出 口管底埋 深(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均日 (米3/日) | 时变化 系K时数 | 第一班 |  |  |  | 第二班 |  |  |  | 第三班 |  |  |  |  |
|  |  |  | 热车间 |  | 一般车间 |  | 热车间 |  | 一般车间 |  | 热车间 |  | 一般车间 |  |  |
|  |  |  | 职工 人数 | 淋浴 人数 | 职工 人数 | 淋浴 人数 | 职工 人数 | 淋浴 人数 | 职工 人数 | 淋浴 人数 | 职工 人数 | 淋浴 人数 | 职工 人数 | 淋浴 人数 |  |
| I | 3000 | 1.3 | 300 | 100 | 400 | 1 10 | 280 | 90 | 380 | 100 | 200 | 70 | 250 | 70 | 2.3 |
| II | 2500 | 1.4 | 200 | 80 | 230 | 70 | 250 | 110 | 300 | 90 | 150 | 60 | 180 | 50 | 2.5 |